|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | МУП УИС |
|  |  |  |  |  |  | (наименование заказчика) |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |
|  |  |  |  |  |  | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |
|  |  |  |  |  |  | (должность, И. О. Фамилия) « » ___________ 2026 г. |
| Извещение |  |  |  |  |  |  |
| о проведении мелкой закупки по лоту № 10194 «Поставка клапанов» для нужд МУП УИС |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  | МУП УИС |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  |  | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  | Ерохина Е.А. |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты: |  |  |  |  | zakupki@mup-uis.ru |  |  |  |
| Контактный телефон: |  |  |  | +79177607750 (08:00-16:45 по местному времени, обеденный перерыв 12:00-12:45) Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту zakupki@mup-uis.ru с указанием номера извещения. |  |  |  |  |
| 2. Источник финансирования: |  |  |  |  |  | собственные средства Заказчика |  |  |
| 3. Предмет договора: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место поставки товара: |  |  |  |  | Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара. |  |  |  |
| 5. Срок поставки товара: |  |  |  |  | в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком, не позднее «31» декабря 2026 г. |  |  |  |
| 6. Начальная (максимальная) цена договора: 242 409,12 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сроки и условия оплаты по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки подаются в срок, указанный на сайте Заказчика mup-uis.ru по электронной почте zakupki@mup-uis.ru с указанием в теме письма номера и наименования лота. Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки. Перечень документов, предоставляемых в составе заявки: 1. Заявка на участие в мелкой закупке по прилагаемой форме. 9. Заключение договора Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Страна происхождения товара | Кол-во | Ед. изм | Цена за 1 ед., руб., с НДС | Сумма, руб.,с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан , СППК4 Ру-16У1 17с7нж пр.№13 (4...8) Рно 6,5 кгс/см2 | Рабочая среда - жидкие и газообразные, неагрессивные и малоагрессивные среды, нефть, нефтепродукты, углеводородные газы, конденсат углеводородный,аммиак, вода,пар,воздух,инертные газы. Скорость коррозии материала корпуса в указанных средах не должна превышать 0,1 мм/год. Значения рабочего давления и рабочей температуры не должны выходить за пределы установленные ГОСТ 356-80. Температура рабочей среды от - 40 до + 450 Температура окружающей среды от - 40 до + 40 Класс герметичности А Давление настройки Р н.о кгс/см2 6,1 Пределы давления настройки Р н.о кгс/см2 от 4 до 8 Номер установленной пружины заводской спецификации 13 Давление начала открытия Р н.о. кгс/см2 6,5 Давление полного открытия Р н.о. кгс/см2 7,0 Давление закрытия Р з кгс/см2 0,8- Рн Противодавление постоянное, статическое, действующее при закрытом клапане- постоянная величин Динамическое , возникающее от сопротивления выпускной системы при открытом кла-пане, кгс/см2 не более 0,1 Рн . Климатическое исполнение У1 Направление подачи рабочей среды -подзолотник Строительная длина, мм 130 Номинальный диаметр входного патрубка Dn, мм 50 Номинальный диаметр выходного патрубка Dn, мм Тип присоединения к трубопроводу -фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Номинальное давление входного патрубка Рn, кгс/см2 16 Номинальное давление входного патрубка Рn, кгс/см2 6,5 Срок службы не менее 30 лет. Полный средний ресурс не менее 85 циклов. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок консервации – 3 года. Срок службы – не менее 15 лет. Наработка на отказ – 180 циклов. В комплекте поставки клапан, КОФ, паспорт изделия, инструкция по эксплуатации. |  | 2 | шт | 58 001,24 |  |
| 2 | Клапан , СППК4 Ру-16У1 17с7нж пр.№13(4...8) Рно 6 кгс/см2 | Рабочая среда - жидкие и газообразные, неагрессивные и малоагрессивные среды, нефть, нефтепродукты, углеводородные газы, конденсат углеводородный,аммиак, вода,пар,воздух,инертные газы. Скорость коррозии материала корпуса в указанных средах не должна превышать 0,1 мм/год. Значения рабочего давления и рабочей температуры не должны выходить за пределы установленные ГОСТ 356-80. Температура рабочей среды от - 40 до + 450 Температура окружающей среды от - 40 до + 40 Класс герметичности А Давление настройки Р н.о кгс/см2 6,1 Пределы давления настройки Р н.о кгс/см2 от 4 до 8 Номер установленной пружины заводской спецификации 13 Давление начала открытия Р н.о. кгс/см2 6,5 Давление полного открытия Р н.о. кгс/см2 7,0 Давление закрытия Р з кгс/см2 0,8- Рн Противодавление постоянное, статическое, действующее при закрытом клапане- постоянная величин Динамическое , возникающее от сопротивления выпускной системы при открытом кла-пане, кгс/см2 не более 0,1 Рн . Климатическое исполнение У1 Направление подачи рабочей среды -подзолотник Строительная длина, мм 130 Номинальный диаметр входного патрубка Dn, мм 50 Номинальный диаметр выходного патрубка Dn, мм Тип присоединения к трубопроводу -фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Номинальное давление входного патрубка Рn, кгс/см2 16 Номинальное давление входного патрубка Рn, кгс/см2 6 Срок службы не менее 30 лет. Полный средний ресурс не менее 85 циклов. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок консервации – 3 года. Срок службы – не менее 15 лет. Наработка на отказ – 180 циклов. В комплекте поставки клапан, КОФ, паспорт изделия, инструкция по эксплуатации. |  | 2 | шт | 58 001,24 |  |
| 3 | Переход фланцевый , Ду-50х40 | Переход стальной фланцевый концентрический Присоединительный диаметр, мм Ду50х40 Максимальное давление не менее 1,6 мПа Переходы бесшовные фланцевые из углеродистой и низколегированной стали изготовляют из труб по ГОСТ 8731-74 (группа В), ГОСТ 8733-74 (группа В) и ГОСТ 550-2020 или листовой стали по ГОСТ 16523-97(категория 4), ГОСТ 1577-2022 (категория 3), ГОСТ 17066-80 (категория 3 и 4, ГОСТ 19282-2014 сталь марок: 20 по ГОСТ 1050-74, 10Г2 по ГОСТ 4543-2016 и 09Г2С по ГОСТ 19282-2014 и фланцев по ГОСТ 33259-2015 . На поверхности деталей не допускаются трещины, плены, рванины и закаты. Разностенность, волнистость, гофры, забоины, вмятины, риски и следы зачистки дефектов не должны выводить размеры деталей за пределы допускаемых отклонений и препятствовать проведению внешнего осмотра и измерений. Толщина стенки на торцах деталей не должна превышать номинальный размер более чем на 30 %, но не более 4 мм. Предельные отклонения внутреннего диаметра торцов не более 0,5 мм Исполнение-концентрический |  | 4 | шт | 2 601,04 |  |
|  |  |  |  |  | Итого, руб., с НДС: |  |  |